HD1000小量程超声波液位计　（0-1,2,3,4,5,8,10m）

概述： HD1000超声波液位计是一种先进的非接触式液位测量仪器，直接安装在被测介质的正上方；它不必接触工业介质就能满足大部分液位液位测量要求，从面彻底解决了压力式、电容式、浮子式等传统测量方式的缠绕、堵塞、泄露、腐蚀、维修不便等缺点。它采用小功率、小盲区高性能超声波传感器，主芯片采用进口工业级单片机，数字温度补偿，高精度、抗干扰，带有现场显示和信号输出： 智能显示，输出4～20mA、开关量、RS485（可选）

主要测量液位及控制，如清水、废水污水、化粪池、沉淀池、泵房、集水井、罐装液位、液压油位、泥浆、灰浆池、煤浆池、煤堆、粮仓、矿石等,广泛应用于水厂、污水处理厂、化工厂、电厂、钢厂、制药厂、酒厂、食品厂、粮库等。本产品在国内已有十几年的应用史，性能达到国际标准，测量稳定、可靠，使用简单方便，免维护。

产品特点：

◇ 坚固稳定的传感器及进口主机芯片，适合恶劣工业场合；

◇ 具有超强抗干扰能力，带温度补偿，测量更精确可靠；

◇ 焦盲区可根据现场工况做人工调节，屏蔽探头附近干扰信号；

◇ 体积轻巧，方便工业现场安装使用，外壳特殊设计坚固耐用

◇ 输出信号多种，以满足用户多种需求：模拟信号、继电器、RS485通讯

◇ 非接触式测量，不怕缠绕、不怕堵塞、不怕腐蚀，免维护

技术参数：

应    用：　　各类工业领域的液位测量与开关量控制输出：如清水、污水、化工原料、油位、灰浆池、粮仓、油罐等
测量范围：　　液体：0～1，2，3，4，5，8，10m　（0－10m内任意量程）

信号输出：　　4～20mA，0～20mA，0～5V，0～10V

数字输出：　　RS485（支持Modbus)

开关输出：　　继电器输出或NPN,　最多3组

显　　示：　　4位LED显示，带智能现场调整

标　　定：　　出厂标定，可现场校准，可恢复出厂值

分　辨率：　　1mm

计测角度：　　12°

设定　键：　　三位防水轻触键，智能设计

精　　度：　　基于标准平面±0.3%FS

盲　　区：　　0.25m ; 超小盲区型0.06m

供电功耗：　　12V～24VDC；＜1.5 W

安装螺丝：　　M48×1.5

温度补偿：　　自动温度补偿
过程温度：　　-25～65 °C

频　　率：　　20～43KHZ
外壳材质：　　增强尼龙防水外壳（坚固耐用）；专用防腐型为聚四氟乙稀

进线电缆：　　Φ5～10mm×1.5m

外形尺寸：　　117×Φ75×Φ48

防护等级：　　IP66

重　　量：　　250g

产品选型：

| 内容 | 代 码 说 明 |
| --- | --- |
|  | HD1000－ | 一体化超声波液位计 |
| 量程选择 | 1- | 0～1m内各量程 |
|  | 2- | 0～2m内各量程 |
|  | 3- | 0～3m内各量程 |
|  | 5- | 0～5m内各量程 |
|  | 8- | 0～8m内各量程 |
| 输出信号 | I | 4～20 mA |
|  | L | 上、下限 （220VAC/50ma） |
|  | S | RS485（标准Modbus协议） |

安装注意事项：

1、超声波探头垂直于被测液位，以保证声波发射正对液面

2、超声波收发传感面应尽量避免靠近容器侧壁，并保证波束区内不得有障碍物

3．本液位仪安装简单，只需在工作面上方适当位置钻直径49mm圆孔，装入本仪器前端并并套好减震胶圈，拧上配件大锣环即可。